|  |
| --- |
| **采购清单** |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **型号** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 智能配电柜 | 易事特 | 定制 | 智能UPS输入输出配电柜，定制UPS输入及输出≤50路配电回路；含柜体、智能电量仪、双电源自动切换开关、空开、微型断路器、铜排、汇流排、接地排、互感器、信号灯、表计、避雷器；定制≤50个回路监控，需支持扩展第三方动环系统；网格门，门板不低于1.5mm，尺寸600\*1200\*2000mm，外观logo与一体化机柜一致。 | 台 | 1 |
| 2 | 一体化机柜 | 易事特 | EA6242B-E1 | (1)、整体系统：采用一主两从，600\*1200\*2000mm机柜；主柜配置：制冷系统：机架式精密空调1台，动环系统，配电系统，PDU,消防系统，导轨承板盲板等配件于一体；(2)、机柜静态承载能力≥1500kg；(3)、高密度大面积六角网孔前后门，前玻璃门单开，后网门双开；(4)、机柜前后门开孔率≧70%；(5)、机柜内设4根安装U立柱，表面丝印有防腐蚀RMU刻度，方便用户并快速对位安装设备、导轨或固定承板；U立柱可前后调整。 | 套 | 1 |
| 3 | 模块化UPS | 易事特 | EA66160 | (1)、★模块化UPS系统，机柜系统≥160KVA，功率模块容量为≥20KVA，配置≥4个功率模块；(2)、支持在线热插拔，具备≥5寸超大LCD触摸宽屏显示；(3)、本次UPS电源系统在线三进三出UPS产品，采用模块化设计；(4)、输入功率因数≥0.99；(5)、输入电压可变范围：204Vac~520Vac，输入频率可变范围：40Hz~70Hz；(6)、输出功率因数：0.9；(7)、UPS采用先进的“N+X”无线并联冗余技术，并联可靠性高环流小，同时并机可以共用电池组；(8)、UPS必须具有EPO紧急关机功能；(9)、UPS主机具备电池和关键器件的定期维护提醒功能，定期的维护时间可以通过UPS主机进行设置。 | 套 | 1 |
| 4 | 蓄电池 | 风帆 | 6-GFM-200 | (1)、★蓄电池采用12V免维护铅酸蓄电池，单只电池容量≥200AH；(2)、为防止火灾发生，电池外壳需要采用阻燃材质，达到V-0级。 | 个 | 120 |
| 5 | 电池支架 | 易事特 | 定制 | 电池架定制整体钢制电池支架，支持120个12V200AH电池以上空间，不低于1800KG/m2承重，定制角钢支架、接线端子、铜排、含散力架等，支持扩容40颗12V200AH电池空间。 | 套 | 1 |
| 6 | 电池开关盒 | 易事特 | 定制 | 定制电池开关盒，一主4从，630A(塑壳开关)+4\*200A(塑壳开关)，电池汇流排 | 套 | 1 |